## WazUp
Erläuterungen
Tabellenfarben:
auszufüllende Tabellen, welche generelle Informationen zu den verwendeten Komponenten und dem Projekt generell enthalten. | auszufüllende Datenpunktliste enthält den kompletten Anlage-/Apparate-/IO-Aufbau. Reihenfolge wird bei Generierung beibehalten. | Vorlage für vereinfachte Abfüllung der MasterListe | erweiterte Vorlagen… todo..
Zellenfarben:
Inhalt ist bei Server hinterlegt -> darf nicht verändert werden!!! | auf Inhalt wird von anderen Zellen zugegriffen | Inhalt soll immer von anderen Zellen abhängen | frei editierbarer, ungebundener Inhalt | noch unbenutzt
Wichtig für Ablauf --> beeinflusst Programmverlauf |  | Inhalt hängt von anderen Zellen ab / auf diesen wird wiederum von weiteren Zellen zugegriffen
Für FUPLA-Generator: VorlagenListeFUPLA als csv abspeichern und FUPLA.exe ausführen.

## Import_SPStext
Kontrolle Datenpunkt | Final AE FB-II WI8X | Final DA A1000_Standard | Final DE E1000 | Final DA A1000 | Final DA A2000 | Final AA G2200 | Final AE G2100 | Final AE G2200 | SPS Kurztext | SPS Langtext | Typ wählen |  |  | Zwischensumme DA A1000_Standard | Datenpunkt DA A1000_Standard |  | Zwischensumme DA A1000 | Datenpunkt DA A1000 |  | Zwischensumme DA A2000 | Datenpunkt DA A2000 |  | Zwischensumme DE E1000 | Datenpunkt DE E1000 |  | Zwischensumme AE G2200 |  | Zwischensumme AE G2100 | Datenpunkt AE G2200 | Datenpunkt AE G2100 |  | Zwischensumme AA G2200 | Datenpunkt AA G2200 |  | Zwischensumme AE FB-II WI8X | Datenpunkt AE FB-II WI8X | [18 empty] | Tabelle Import ECSCAD | [7 empty] | Referenztabelle (ausblenden) | [15 empty] | Tabelle Import SAIA PG5
[12 empty] | A1000 | Max |  |  | Max |  |  | Max |  |  | Max |  |  | Max |  | Max |  |  |  | Max |  |  | Max | [20 empty] | Inhalt dieser Tabelle in die .XLS Datei für den SPS-Text-Import kopieren (Funktion "Werte einfügen") | [18 empty] | alle Messungen, die mit "mA" beginnen | alle Werte, die mit "MW" beginnen | alle Werte, die mit "SG" beginnen | alle Werte, die mit "SM", "BM" oder "RM" beginnen | alle Werte, die mit "FG" beginnen | Tabelle markieren, kopieren, in der Variablenliste im PG5 ganz unten einfügen
[12 empty] | A2000 | [30 empty] | 8AE, 4AA | 8AE | 8AA |  | 10DA | 6DA Relais | 12DE | 8AE 0/4-20mA | Bestellung |  |  |  | Address | Function Text | Long Text | Reference | Installation | Location | Device Id |  | Address | Function Text | Long Text | Reference | Installation | Location | Device Id | Masterliste | Masterliste | AE 0-10V | AE 0/4-20mA | AE milliAmpere | AE generell | AA | DE | DA | SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT | SCOPE | TAGS
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | A1000_Standard | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl AE 0/4-20mA | Anzahl DA A1000 | Anzahl DA A2000 | Anzahl DE | Anzahl AE 0-10V/RTD | Anzahl AA | Karten G2200 | Karten G21000 | Karten W5200 | AE>1.5AA | Karten A1000 | Karten A2000 | Karten E1000 | Karten FB-II WI8X | E1000 | 4 | Standard Bereich | OB | AE16 | ALG_MT001_MW01 | Messwert Temperatur Aussenluft |  | TA01 | U01 | A3223 | 16 | AE16 | ALG_MT001_MW01 | Messwert Temperatur Aussenluft |  | TA01 | U01 | A3223 | MST_DPFunktion | MST_Messtyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L11_app MOT1 C1_dp1 | Freigabe Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | A1000 | 2 |  |  | AE17 | RES_AE17 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | 17 | AE17 | RES_AE17 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L11_app MOT1 C1_dp3 | Revisionsschalter Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | 21 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | A2000 | 1 |  |  | DE18 | RES_DE18 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | 18 | DE18 | RES_DE18 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | SM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L11_app MOT1 C1_dp5 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | 9 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | G22000 | 0 |  |  | DE19 | RES_DE19 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | 19 | DE19 | RES_DE19 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | BM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | G21000 | 1 |  |  | DE20 | RES_DE20 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | 20 | DE20 | RES_DE20 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | W5200 | 1 |  |  | DE21 | RES_DE21 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | 21 | DE21 | RES_DE21 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3223 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L12_app MOTS C1_dp5 | Betriebsmeldung Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FB-II WI8X | 0 |  | DE | DE64 | ALG_EZ001_SM01 | Störmeldung Netzausfall 230/400VAC |  | TA01 | U01 | A3404 | 64 | DE64 | ALG_EZ001_SM01 | Störmeldung Netzausfall 230/400VAC |  | TA01 | U01 | A3404 | BM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L12_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE65 | ALG_EZ002_SM01 | Störmeldung Netzausfall 24VDC |  | TA01 | U01 | A3404 | 65 | DE65 | ALG_EZ002_SM01 | Störmeldung Netzausfall 24VDC |  | TA01 | U01 | A3404 | BM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE66 | ALG_YZ001_RM01 | Rückmeldung Quittierung Störung |  | TA01 | U01 | A3404 | 66 | DE66 | ALG_YZ001_RM01 | Rückmeldung Quittierung Störung |  | TA01 | U01 | A3404 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE67 | ALG_EZ004_SM01 | Störmeldung Netzausfall 24VAC |  | TA01 | U01 | A3404 | 67 | DE67 | ALG_EZ004_SM01 | Störmeldung Netzausfall 24VAC |  | TA01 | U01 | A3404 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE68 | ALG_EZ005_SM01 | Störmeldung Überspannungsschutz |  | TA01 | U01 | A3404 | 68 | DE68 | ALG_EZ005_SM01 | Störmeldung Überspannungsschutz |  | TA01 | U01 | A3404 | BM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.ALG_EZ005_SM01 | F | 68 | Störmeldung Überspannungsschutz | Public
1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L12_app MOTS C1_dp8 | Handeingriff analog Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE69 | ALG_YZ003_RM01 | Rückmeldung Alarmunterdrückung |  | TA01 | U01 | A3404 | 69 | DE69 | ALG_YZ003_RM01 | Rückmeldung Alarmunterdrückung |  | TA01 | U01 | A3404 | SM03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.ALG_YZ003_RM01 | F | 69 | Rückmeldung Alarmunterdrückung | Public
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | L13_app SENT A1_dp1 | Messwert Raumtemperatur2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DE70 | ALG_YQ001_SM01 | Störmeldung Brandalarm |  | TA01 | U01 | A3404 | 70 | DE70 | ALG_YQ001_SM01 | Störmeldung Brandalarm |  | TA01 | U01 | A3404 | MW01 | mV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | IO.ALG_YQ001_SM01 | F | 70 | Störmeldung Brandalarm | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Datenpunkte |  |  |  | DE71 | ALG_EZ003_SM01 | Störmeldung Sicherungsüberwachung |  | TA01 | U01 | A3404 | 71 | DE71 | ALG_EZ003_SM01 | Störmeldung Sicherungsüberwachung |  | TA01 | U01 | A3404 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.ALG_EZ003_SM01 | F | 71 | Störmeldung Sicherungsüberwachung | Public
1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl AE 0/4-20mA | 0 |  |  | DE72 | RES_DE72 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | 72 | DE72 | RES_DE72 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_DE72 | F | 72 | Reserve | Public
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | A2000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DA A1000 | 11 |  |  | DE73 | RES_DE73 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | 73 | DE73 | RES_DE73 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_DE73 | F | 73 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ABL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DA A2000 | 2 |  |  | DE74 | RES_DE74 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | 74 | DE74 | RES_DE74 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_DE74 | F | 74 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ABL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DE E1000 | 41 |  |  | DE75 | RES_DE75 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | 75 | DE75 | RES_DE75 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3404 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_DE75 | F | 75 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl AE 0-10V/RTD | 1 |  | DA | DA80 | ALG_YZ001_FG01 | Freigabe LED Störung |  | TA01 | U01 | A3414 | 80 | DA80 | ALG_YZ001_FG01 | Freigabe LED Störung |  | TA01 | U01 | A3414 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl AA | 2 |  |  | DA81 | ALG_YZ002_FG01 | Freigabe LED Betrieb |  | TA01 | U01 | A3414 | 81 | DA81 | ALG_YZ002_FG01 | Freigabe LED Betrieb |  | TA01 | U01 | A3414 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA82 | ALG_YQ001_FG01 | Freigabe LED Brand |  | TA01 | U01 | A3414 | 82 | DA82 | ALG_YQ001_FG01 | Freigabe LED Brand |  | TA01 | U01 | A3414 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA83 | ALG_YZ004_FG01 | Freigabe Quittierung nach Netzausfall |  | TA01 | U01 | A3414 | 83 | DA83 | ALG_YZ004_FG01 | Freigabe LED Quittierung nach Netzausfall |  | TA01 | U01 | A3414 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | A1000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA84 | ALG_YZ005_FG01 | Freigabe LED Handeingriff |  | TA01 | U01 | A3414 | 84 | DA84 | ALG_YZ005_FG01 | Freigabe LED Handeingriff |  | TA01 | U01 | A3414 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA85 | ALG_YZ003_FG01 | Freigabe LED Alarmunterdrückung |  | TA01 | U01 | A3414 | 85 | DA85 | ALG_YZ003_FG01 | Freigabe LED Alarmunterdrückung |  | TA01 | U01 | A3414 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ABL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA86 | RES_DA86 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | 86 | DA86 | RES_DA86 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_DA86 | F | 86 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA87 | RES_DA87 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | 87 | DA87 | RES_DA87 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA87 | F | 87 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA88 | RES_DA88 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | 88 | DA88 | RES_DA88 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_DA88 | F | 88 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DA89 | RES_DA89 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | 89 | DA89 | RES_DA89 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3414 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_DA89 | F | 89 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AE/AA | 1 | AA104 | RES_AA104 | RES_AA104 |  | TA01 | U01 | A3424 | 104 | AA104 | RES_AA104 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA104 | R | 104 | RES_AA104 | Public
2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | A1000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AA105 | RES_AA105 | RES_AA105 |  | TA01 | U01 | A3424 | 105 | AA105 | RES_AA105 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA105 | R | 105 | RES_AA105 | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AA106 | RES_AA106 | RES_AA106 |  | TA01 | U01 | A3424 | 106 | AA106 | RES_AA106 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AA106 | R | 106 | RES_AA106 | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AA107 | RES_AA107 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 107 | AA107 | RES_AA107 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA107 | R | 107 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE96 | RES_AE96 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 96 | AE96 | RES_AE96 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE96 | R | 96 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE97 | RES_AE97 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 97 | AE97 | RES_AE97 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE97 | R | 97 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Klappe AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE98 | RES_AE98 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 98 | AE98 | RES_AE98 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AE98 | R | 98 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Klappe AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE99 | RES_AE99 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 99 | AE99 | RES_AE99 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE99 | R | 99 | Reserve | Public
2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Klappe AUL | A1000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE100 | RES_AE100 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 100 | AE100 | RES_AE100 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE100 | R | 100 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Klappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE101 | RES_AE101 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 101 | AE101 | RES_AE101 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AE101 | R | 101 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Klappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE102 | RES_AE102 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 102 | AE102 | RES_AE102 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE102 | R | 102 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Klappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AE103 | RES_AE103 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | 103 | AE103 | RES_AE103 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3424 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE103 | R | 103 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app MOTS C1_dp1 | Freigabe Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | AA120 | RES_AA120 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 120 | AA120 | RES_AA120 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AA120 | R | 120 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app MOTS C1_dp2 | Stellgrösse Ventilator FOL | A1000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AA121 | RES_AA121 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 121 | AA121 | RES_AA121 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | SG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IO.RES_AA121 | R | 121 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app MOTS C1_dp4 | Revisionsschalter Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -7 | -6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AA122 | RES_AA122 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 122 | AA122 | RES_AA122 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | SM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA122 | R | 122 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Summe: |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | AA123 | RES_AA123 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 123 | AA123 | RES_AA123 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | BM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA123 | R | 123 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe AUL | A1000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE112 | RES_AE112 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 112 | AE112 | RES_AE112 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AE112 | R | 112 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE113 | RES_AE113 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 113 | AE113 | RES_AE113 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE113 | R | 113 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE114 | RES_AE114 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 114 | AE114 | RES_AE114 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE114 | R | 114 | Reserve | Public
2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L21_app SM01 A1_dp1 | Störmeldung Filterwächter | A2000 |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 36 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE115 | RES_AE115 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 115 | AE115 | RES_AE115 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | SM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE115 | R | 115 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE116 | RES_AE116 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 116 | AE116 | RES_AE116 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AE116 | R | 116 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE117 | RES_AE117 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 117 | AE117 | RES_AE117 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | RM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE117 | R | 117 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe FOL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE118 | RES_AE118 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 118 | AE118 | RES_AE118 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | RM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AE118 | R | 118 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app MOTS C1_dp1 | Freigabe Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE119 | RES_AE119 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | 119 | AE119 | RES_AE119 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3434 | FG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IO.RES_AE119 | R | 119 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app MOTS C1_dp2 | Stellgrösse Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3 | AA136 | RES_AA136 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 136 | AA136 | RES_AA136 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | SG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IO.RES_AA136 | R | 136 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app MOTS C1_dp3 | Motorschutz Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA137 | RES_AA137 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 137 | AA137 | RES_AA137 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | SM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA137 | R | 137 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app MOTS C1_dp5 | Betriebsmeldung Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA138 | RES_AA138 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 138 | AA138 | RES_AA138 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | BM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA138 | R | 138 | Reserve | Public
1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L21_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator AUL |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA139 | RES_AA139 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 139 | AA139 | RES_AA139 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | BM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IO.RES_AA139 | R | 139 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE128 | RES_AE128 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 128 | AE128 | RES_AE128 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE128 | R | 128 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE129 | RES_AE129 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 129 | AE129 | RES_AE129 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE129 | R | 129 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE130 | RES_AE130 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 130 | AE130 | RES_AE130 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE130 | R | 130 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE131 | RES_AE131 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 131 | AE131 | RES_AE131 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE131 | R | 131 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE132 | RES_AE132 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 132 | AE132 | RES_AE132 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE132 | R | 132 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE133 | RES_AE133 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 133 | AE133 | RES_AE133 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE133 | R | 133 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE134 | RES_AE134 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 134 | AE134 | RES_AE134 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE134 | R | 134 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE135 | RES_AE135 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | 135 | AE135 | RES_AE135 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3444 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE135 | R | 135 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | AA152 | RES_AA152 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 152 | AA152 | RES_AA152 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA152 | R | 152 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA153 | RES_AA153 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 153 | AA153 | RES_AA153 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA153 | R | 153 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA154 | RES_AA154 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 154 | AA154 | RES_AA154 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA154 | R | 154 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA155 | RES_AA155 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 155 | AA155 | RES_AA155 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA155 | R | 155 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE144 | RES_AE144 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 144 | AE144 | RES_AE144 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE144 | R | 144 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE145 | RES_AE145 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 145 | AE145 | RES_AE145 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE145 | R | 145 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE146 | RES_AE146 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 146 | AE146 | RES_AE146 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE146 | R | 146 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE147 | RES_AE147 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 147 | AE147 | RES_AE147 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE147 | R | 147 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE148 | RES_AE148 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 148 | AE148 | RES_AE148 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE148 | R | 148 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE149 | RES_AE149 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 149 | AE149 | RES_AE149 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE149 | R | 149 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE150 | RES_AE150 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 150 | AE150 | RES_AE150 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE150 | R | 150 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE151 | RES_AE151 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | 151 | AE151 | RES_AE151 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3454 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE151 | R | 151 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5 | AA168 | RES_AA168 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 168 | AA168 | RES_AA168 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA168 | R | 168 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA169 | RES_AA169 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 169 | AA169 | RES_AA169 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA169 | R | 169 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA170 | RES_AA170 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 170 | AA170 | RES_AA170 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA170 | R | 170 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA171 | RES_AA171 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 171 | AA171 | RES_AA171 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA171 | R | 171 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE160 | RES_AE160 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 160 | AE160 | RES_AE160 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE160 | R | 160 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE161 | RES_AE161 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 161 | AE161 | RES_AE161 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE161 | R | 161 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE162 | RES_AE162 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 162 | AE162 | RES_AE162 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE162 | R | 162 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE163 | RES_AE163 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 163 | AE163 | RES_AE163 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE163 | R | 163 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE164 | RES_AE164 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 164 | AE164 | RES_AE164 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE164 | R | 164 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE165 | RES_AE165 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 165 | AE165 | RES_AE165 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE165 | R | 165 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE166 | RES_AE166 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 166 | AE166 | RES_AE166 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE166 | R | 166 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE167 | RES_AE167 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | 167 | AE167 | RES_AE167 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3464 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE167 | R | 167 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6 | AA184 | RES_AA184 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 184 | AA184 | RES_AA184 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA184 | R | 184 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA185 | RES_AA185 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 185 | AA185 | RES_AA185 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA185 | R | 185 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA186 | RES_AA186 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 186 | AA186 | RES_AA186 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA186 | R | 186 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA187 | RES_AA187 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 187 | AA187 | RES_AA187 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA187 | R | 187 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE176 | RES_AE176 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 176 | AE176 | RES_AE176 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE176 | R | 176 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE177 | RES_AE177 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 177 | AE177 | RES_AE177 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE177 | R | 177 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE178 | RES_AE178 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 178 | AE178 | RES_AE178 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE178 | R | 178 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE179 | RES_AE179 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 179 | AE179 | RES_AE179 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE179 | R | 179 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE180 | RES_AE180 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 180 | AE180 | RES_AE180 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE180 | R | 180 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE181 | RES_AE181 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 181 | AE181 | RES_AE181 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE181 | R | 181 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE182 | RES_AE182 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 182 | AE182 | RES_AE182 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE182 | R | 182 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE183 | RES_AE183 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | 183 | AE183 | RES_AE183 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3474 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE183 | R | 183 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7 | AA200 | RES_AA200 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 200 | AA200 | RES_AA200 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA200 | R | 200 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA201 | RES_AA201 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 201 | AA201 | RES_AA201 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA201 | R | 201 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA202 | RES_AA202 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 202 | AA202 | RES_AA202 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA202 | R | 202 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA203 | RES_AA203 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 203 | AA203 | RES_AA203 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA203 | R | 203 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE192 | RES_AE192 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 192 | AE192 | RES_AE192 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE192 | R | 192 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE193 | RES_AE193 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 193 | AE193 | RES_AE193 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE193 | R | 193 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE194 | RES_AE194 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 194 | AE194 | RES_AE194 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE194 | R | 194 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE195 | RES_AE195 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 195 | AE195 | RES_AE195 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE195 | R | 195 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE196 | RES_AE196 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 196 | AE196 | RES_AE196 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE196 | R | 196 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE197 | RES_AE197 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 197 | AE197 | RES_AE197 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE197 | R | 197 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE198 | RES_AE198 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 198 | AE198 | RES_AE198 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE198 | R | 198 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE199 | RES_AE199 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | 199 | AE199 | RES_AE199 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3484 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE199 | R | 199 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8 | AA216 | RES_AA216 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 216 | AA216 | RES_AA216 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA216 | R | 216 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA217 | RES_AA217 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 217 | AA217 | RES_AA217 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA217 | R | 217 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA218 | RES_AA218 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 218 | AA218 | RES_AA218 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA218 | R | 218 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA219 | RES_AA219 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 219 | AA219 | RES_AA219 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA219 | R | 219 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE208 | RES_AE208 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 208 | AE208 | RES_AE208 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE208 | R | 208 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE209 | RES_AE209 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 209 | AE209 | RES_AE209 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE209 | R | 209 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE210 | RES_AE210 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 210 | AE210 | RES_AE210 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE210 | R | 210 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE211 | RES_AE211 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 211 | AE211 | RES_AE211 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE211 | R | 211 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE212 | RES_AE212 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 212 | AE212 | RES_AE212 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE212 | R | 212 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE213 | RES_AE213 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 213 | AE213 | RES_AE213 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE213 | R | 213 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE214 | RES_AE214 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 214 | AE214 | RES_AE214 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE214 | R | 214 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE215 | RES_AE215 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | 215 | AE215 | RES_AE215 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3494 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE215 | R | 215 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 9 | AA232 | RES_AA232 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 232 | AA232 | RES_AA232 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA232 | R | 232 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA233 | RES_AA233 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 233 | AA233 | RES_AA233 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA233 | R | 233 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA234 | RES_AA234 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 234 | AA234 | RES_AA234 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA234 | R | 234 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA235 | RES_AA235 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 235 | AA235 | RES_AA235 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA235 | R | 235 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE224 | RES_AE224 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 224 | AE224 | RES_AE224 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE224 | R | 224 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE225 | RES_AE225 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 225 | AE225 | RES_AE225 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE225 | R | 225 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE226 | RES_AE226 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 226 | AE226 | RES_AE226 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE226 | R | 226 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE227 | RES_AE227 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 227 | AE227 | RES_AE227 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE227 | R | 227 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE228 | RES_AE228 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 228 | AE228 | RES_AE228 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE228 | R | 228 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE229 | RES_AE229 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 229 | AE229 | RES_AE229 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE229 | R | 229 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE230 | RES_AE230 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 230 | AE230 | RES_AE230 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE230 | R | 230 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE231 | RES_AE231 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | 231 | AE231 | RES_AE231 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3504 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE231 | R | 231 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | AA248 | RES_AA248 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 248 | AA248 | RES_AA248 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA248 | R | 248 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA249 | RES_AA249 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 249 | AA249 | RES_AA249 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA249 | R | 249 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA250 | RES_AA250 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 250 | AA250 | RES_AA250 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA250 | R | 250 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AA251 | RES_AA251 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 251 | AA251 | RES_AA251 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AA251 | R | 251 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE240 | RES_AE240 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 240 | AE240 | RES_AE240 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE240 | R | 240 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE241 | RES_AE241 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 241 | AE241 | RES_AE241 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE241 | R | 241 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE242 | RES_AE242 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 242 | AE242 | RES_AE242 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE242 | R | 242 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE243 | RES_AE243 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 243 | AE243 | RES_AE243 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE243 | R | 243 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE244 | RES_AE244 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 244 | AE244 | RES_AE244 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE244 | R | 244 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE245 | RES_AE245 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 245 | AE245 | RES_AE245 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE245 | R | 245 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE246 | RES_AE246 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 246 | AE246 | RES_AE246 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE246 | R | 246 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE247 | RES_AE247 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | 247 | AE247 | RES_AE247 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3514 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE247 | R | 247 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | AE 0-10V | 1 | AE256 | L13_app SENT A1_dp1 | Messwert Raumtemperatur2 |  | TA01 | U01 | A3524 | 256 | AE256 | RES_AE256 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app SENT A1_dp1 | R | 256 | Messwert Raumtemperatur2 | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE257 | RES_AE257 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 257 | AE257 | RES_AE257 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE257 | R | 257 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE258 | RES_AE258 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 258 | AE258 | RES_AE258 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE258 | R | 258 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE259 | RES_AE259 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 259 | AE259 | RES_AE259 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE259 | R | 259 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE260 | RES_AE260 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 260 | AE260 | RES_AE260 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE260 | R | 260 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE261 | RES_AE261 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 261 | AE261 | RES_AE261 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE261 | R | 261 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE262 | RES_AE262 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 262 | AE262 | RES_AE262 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE262 | R | 262 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE263 | RES_AE263 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | 263 | AE263 | RES_AE263 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3524 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE263 | R | 263 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | AE272 | RES_AE272 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 272 | AE272 | RES_AE272 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE272 | R | 272 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE273 | RES_AE273 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 273 | AE273 | RES_AE273 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE273 | R | 273 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE274 | RES_AE274 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 274 | AE274 | RES_AE274 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE274 | R | 274 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE275 | RES_AE275 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 275 | AE275 | RES_AE275 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE275 | R | 275 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE276 | RES_AE276 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 276 | AE276 | RES_AE276 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE276 | R | 276 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE277 | RES_AE277 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 277 | AE277 | RES_AE277 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE277 | R | 277 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE278 | RES_AE278 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 278 | AE278 | RES_AE278 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE278 | R | 278 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE279 | RES_AE279 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | 279 | AE279 | RES_AE279 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3534 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE279 | R | 279 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3 | AE288 | RES_AE288 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 288 | AE288 | RES_AE288 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE288 | R | 288 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE289 | RES_AE289 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 289 | AE289 | RES_AE289 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE289 | R | 289 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE290 | RES_AE290 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 290 | AE290 | RES_AE290 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE290 | R | 290 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE291 | RES_AE291 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 291 | AE291 | RES_AE291 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE291 | R | 291 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE292 | RES_AE292 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 292 | AE292 | RES_AE292 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE292 | R | 292 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE293 | RES_AE293 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 293 | AE293 | RES_AE293 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE293 | R | 293 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE294 | RES_AE294 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 294 | AE294 | RES_AE294 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE294 | R | 294 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE295 | RES_AE295 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | 295 | AE295 | RES_AE295 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3544 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE295 | R | 295 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | AE304 | RES_AE304 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 304 | AE304 | RES_AE304 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE304 | R | 304 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE305 | RES_AE305 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 305 | AE305 | RES_AE305 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE305 | R | 305 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE306 | RES_AE306 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 306 | AE306 | RES_AE306 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE306 | R | 306 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE307 | RES_AE307 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 307 | AE307 | RES_AE307 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE307 | R | 307 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE308 | RES_AE308 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 308 | AE308 | RES_AE308 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE308 | R | 308 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE309 | RES_AE309 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 309 | AE309 | RES_AE309 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE309 | R | 309 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE310 | RES_AE310 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 310 | AE310 | RES_AE310 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE310 | R | 310 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE311 | RES_AE311 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | 311 | AE311 | RES_AE311 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3554 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE311 | R | 311 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5 | AE320 | RES_AE320 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 320 | AE320 | RES_AE320 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE320 | R | 320 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE321 | RES_AE321 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 321 | AE321 | RES_AE321 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE321 | R | 321 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE322 | RES_AE322 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 322 | AE322 | RES_AE322 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE322 | R | 322 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE323 | RES_AE323 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 323 | AE323 | RES_AE323 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE323 | R | 323 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE324 | RES_AE324 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 324 | AE324 | RES_AE324 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE324 | R | 324 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE325 | RES_AE325 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 325 | AE325 | RES_AE325 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE325 | R | 325 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE326 | RES_AE326 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 326 | AE326 | RES_AE326 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE326 | R | 326 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE327 | RES_AE327 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | 327 | AE327 | RES_AE327 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3564 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE327 | R | 327 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6 | AE336 | RES_AE336 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 336 | AE336 | RES_AE336 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE336 | R | 336 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE337 | RES_AE337 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 337 | AE337 | RES_AE337 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE337 | R | 337 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE338 | RES_AE338 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 338 | AE338 | RES_AE338 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE338 | R | 338 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE339 | RES_AE339 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 339 | AE339 | RES_AE339 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE339 | R | 339 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE340 | RES_AE340 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 340 | AE340 | RES_AE340 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE340 | R | 340 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE341 | RES_AE341 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 341 | AE341 | RES_AE341 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE341 | R | 341 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE342 | RES_AE342 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 342 | AE342 | RES_AE342 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE342 | R | 342 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE343 | RES_AE343 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | 343 | AE343 | RES_AE343 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3574 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE343 | R | 343 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | AE 0-20mA | 1 | AE464 | RES_AE464 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 464 | AE464 | RES_AE464 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE464 | R | 464 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE465 | RES_AE465 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 465 | AE465 | RES_AE465 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE465 | R | 465 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE466 | RES_AE466 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 466 | AE466 | RES_AE466 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE466 | R | 466 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE467 | RES_AE467 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 467 | AE467 | RES_AE467 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE467 | R | 467 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE468 | RES_AE468 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 468 | AE468 | RES_AE468 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE468 | R | 468 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE469 | RES_AE469 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 469 | AE469 | RES_AE469 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE469 | R | 469 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE470 | RES_AE470 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 470 | AE470 | RES_AE470 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE470 | R | 470 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE471 | RES_AE471 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | 471 | AE471 | RES_AE471 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3654 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE471 | R | 471 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | AE480 | RES_AE480 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 480 | AE480 | RES_AE480 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE480 | R | 480 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE481 | RES_AE481 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 481 | AE481 | RES_AE481 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE481 | R | 481 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE482 | RES_AE482 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 482 | AE482 | RES_AE482 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE482 | R | 482 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE483 | RES_AE483 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 483 | AE483 | RES_AE483 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE483 | R | 483 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE484 | RES_AE484 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 484 | AE484 | RES_AE484 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE484 | R | 484 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE485 | RES_AE485 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 485 | AE485 | RES_AE485 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE485 | R | 485 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE486 | RES_AE486 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 486 | AE486 | RES_AE486 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE486 | R | 486 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | AE487 | RES_AE487 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | 487 | AE487 | RES_AE487 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3664 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_AE487 | R | 487 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | DE | 1 | DE496 | L13_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator ZUL |  | TA01 | U01 | A3674 | 496 | DE496 | RES_DE496 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app MOTS C1_dp6 | F | 496 | Prozessrückmeldung Ventilator ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE497 | L12_app MOTS C1_dp8 | Handeingriff analog Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3674 | 497 | DE497 | RES_DE497 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L12_app MOTS C1_dp8 | F | 497 | Handeingriff analog Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE498 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3674 | 498 | DE498 | RES_DE498 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 498 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE499 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3674 | 499 | DE499 | RES_DE499 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 499 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE500 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ABL |  | TA01 | U01 | A3674 | 500 | DE500 | RES_DE500 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 500 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ABL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE501 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL |  | TA01 | U01 | A3674 | 501 | DE501 | RES_DE501 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 501 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE502 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3674 | 502 | DE502 | RES_DE502 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 502 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE503 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3674 | 503 | DE503 | RES_DE503 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 503 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE504 | L11_app MOT1 C1_dp3 | Revisionsschalter Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3674 | 504 | DE504 | RES_DE504 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L11_app MOT1 C1_dp3 | F | 504 | Revisionsschalter Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE505 | L11_app MOT1 C1_dp5 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3674 | 505 | DE505 | RES_DE505 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L11_app MOT1 C1_dp5 | F | 505 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE506 | L12_app MOTS C1_dp5 | Betriebsmeldung Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3674 | 506 | DE506 | RES_DE506 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L12_app MOTS C1_dp5 | F | 506 | Betriebsmeldung Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE507 | L12_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3674 | 507 | DE507 | RES_DE507 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L12_app MOTS C1_dp6 | F | 507 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | DE512 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 512 | DE512 | RES_DE512 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 512 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE513 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 513 | DE513 | RES_DE513 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 513 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE514 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL |  | TA01 | U01 | A3684 | 514 | DE514 | RES_DE514 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 514 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ABL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE515 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 515 | DE515 | RES_DE515 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 515 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE516 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 516 | DE516 | RES_DE516 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 516 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE517 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 517 | DE517 | RES_DE517 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 517 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE518 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 518 | DE518 | RES_DE518 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 518 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE519 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Klappe AUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 519 | DE519 | RES_DE519 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 519 | Rückmeldung geöffnet Klappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE520 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Klappe AUL |  | TA01 | U01 | A3684 | 520 | DE520 | RES_DE520 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 520 | Rückmeldung geschlossen Klappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE521 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Klappe FOL |  | TA01 | U01 | A3684 | 521 | DE521 | RES_DE521 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 521 | Rückmeldung geöffnet Klappe FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE522 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Klappe FOL |  | TA01 | U01 | A3684 | 522 | DE522 | RES_DE522 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 522 | Rückmeldung geschlossen Klappe FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE523 | L13_app MOTS C1_dp4 | Revisionsschalter Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3684 | 523 | DE523 | RES_DE523 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app MOTS C1_dp4 | F | 523 | Revisionsschalter Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3 | DE528 | L13_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3694 | 528 | DE528 | RES_DE528 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app MOTS C1_dp6 | F | 528 | Prozessrückmeldung Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE529 | L21_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe AUL |  | TA01 | U01 | A3694 | 529 | DE529 | RES_DE529 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app KLPx A1_dp2 | F | 529 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE530 | L21_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe AUL |  | TA01 | U01 | A3694 | 530 | DE530 | RES_DE530 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app KLPx A1_dp3 | F | 530 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE531 | L21_app SM01 A1_dp1 | Störmeldung Filterwächter |  | TA01 | U01 | A3694 | 531 | DE531 | RES_DE531 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app SM01 A1_dp1 | F | 531 | Störmeldung Filterwächter | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE532 | L21_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe FOL |  | TA01 | U01 | A3694 | 532 | DE532 | RES_DE532 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app KLPx A1_dp2 | F | 532 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE533 | L21_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe FOL |  | TA01 | U01 | A3694 | 533 | DE533 | RES_DE533 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app KLPx A1_dp3 | F | 533 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE534 | L21_app MOTS C1_dp3 | Motorschutz Ventilator AUL |  | TA01 | U01 | A3694 | 534 | DE534 | RES_DE534 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app MOTS C1_dp3 | F | 534 | Motorschutz Ventilator AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE535 | L21_app MOTS C1_dp5 | Betriebsmeldung Ventilator AUL |  | TA01 | U01 | A3694 | 535 | DE535 | RES_DE535 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app MOTS C1_dp5 | F | 535 | Betriebsmeldung Ventilator AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE536 | L21_app MOTS C1_dp6 | Prozessrückmeldung Ventilator AUL |  | TA01 | U01 | A3694 | 536 | DE536 | RES_DE536 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app MOTS C1_dp6 | F | 536 | Prozessrückmeldung Ventilator AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE537 | RES_DE561 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | 537 | DE537 | RES_DE537 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE561 | F | 537 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE538 | RES_DE562 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | 538 | DE538 | RES_DE538 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE562 | F | 538 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE539 | RES_DE563 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | 539 | DE539 | RES_DE539 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3694 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE563 | F | 539 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | DE544 | RES_DE564 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 544 | DE544 | RES_DE544 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE564 | F | 544 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE545 | RES_DE565 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 545 | DE545 | RES_DE545 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE565 | F | 545 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE546 | RES_DE566 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 546 | DE546 | RES_DE546 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE566 | F | 546 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE547 | RES_DE567 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 547 | DE547 | RES_DE547 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE567 | F | 547 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE548 | RES_DE568 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 548 | DE548 | RES_DE548 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE568 | F | 548 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE549 | RES_DE569 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 549 | DE549 | RES_DE549 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE569 | F | 549 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE550 | RES_DE570 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 550 | DE550 | RES_DE550 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE570 | F | 550 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE551 | RES_DE571 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 551 | DE551 | RES_DE551 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE571 | F | 551 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE552 | RES_DE576 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 552 | DE552 | RES_DE552 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE576 | F | 552 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE553 | RES_DE577 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 553 | DE553 | RES_DE553 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE577 | F | 553 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE554 | RES_DE578 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 554 | DE554 | RES_DE554 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE578 | F | 554 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE555 | RES_DE579 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | 555 | DE555 | RES_DE555 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3704 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE579 | F | 555 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5 | DE560 | RES_DE580 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 560 | DE560 | RES_DE560 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE580 | F | 560 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE561 | RES_DE581 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 561 | DE561 | RES_DE561 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE581 | F | 561 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE562 | RES_DE582 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 562 | DE562 | RES_DE562 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE582 | F | 562 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE563 | RES_DE583 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 563 | DE563 | RES_DE563 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE583 | F | 563 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE564 | RES_DE584 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 564 | DE564 | RES_DE564 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE584 | F | 564 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE565 | RES_DE585 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 565 | DE565 | RES_DE565 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE585 | F | 565 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE566 | RES_DE586 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 566 | DE566 | RES_DE566 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE586 | F | 566 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE567 | RES_DE587 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 567 | DE567 | RES_DE567 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE587 | F | 567 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE568 | RES_DE592 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 568 | DE568 | RES_DE568 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE592 | F | 568 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE569 | RES_DE593 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 569 | DE569 | RES_DE569 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE593 | F | 569 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE570 | RES_DE594 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 570 | DE570 | RES_DE570 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE594 | F | 570 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE571 | RES_DE595 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 571 | DE571 | RES_DE571 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE595 | F | 571 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6 | DE576 | RES_DE596 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | 576 | DE576 | RES_DE576 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3714 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE596 | F | 576 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE577 | RES_DE597 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 577 | DE577 | RES_DE577 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE597 | F | 577 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE578 | RES_DE598 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 578 | DE578 | RES_DE578 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE598 | F | 578 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE579 | RES_DE599 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 579 | DE579 | RES_DE579 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE599 | F | 579 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE580 | RES_DE600 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 580 | DE580 | RES_DE580 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE600 | F | 580 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE581 | RES_DE601 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 581 | DE581 | RES_DE581 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE601 | F | 581 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE582 | RES_DE602 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 582 | DE582 | RES_DE582 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE602 | F | 582 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE583 | RES_DE603 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 583 | DE583 | RES_DE583 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE603 | F | 583 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE584 | RES_DE608 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 584 | DE584 | RES_DE584 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE608 | F | 584 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE585 | RES_DE609 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 585 | DE585 | RES_DE585 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE609 | F | 585 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE586 | RES_DE610 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 586 | DE586 | RES_DE586 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE610 | F | 586 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE587 | RES_DE611 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 587 | DE587 | RES_DE587 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE611 | F | 587 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7 | DE592 | RES_DE612 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | 592 | DE592 | RES_DE592 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3724 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE612 | F | 592 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE593 | RES_DE613 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 593 | DE593 | RES_DE593 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE613 | F | 593 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE594 | RES_DE614 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 594 | DE594 | RES_DE594 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE614 | F | 594 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE595 | RES_DE615 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 595 | DE595 | RES_DE595 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE615 | F | 595 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE596 | RES_DE616 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 596 | DE596 | RES_DE596 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE616 | F | 596 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE597 | RES_DE617 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 597 | DE597 | RES_DE597 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE617 | F | 597 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE598 | RES_DE618 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 598 | DE598 | RES_DE598 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE618 | F | 598 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE599 | RES_DE619 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 599 | DE599 | RES_DE599 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE619 | F | 599 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE600 | RES_DE624 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 600 | DE600 | RES_DE600 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE624 | F | 600 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE601 | RES_DE625 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 601 | DE601 | RES_DE601 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE625 | F | 601 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE602 | RES_DE626 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 602 | DE602 | RES_DE602 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE626 | F | 602 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE603 | RES_DE627 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | 603 | DE603 | RES_DE603 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3734 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE627 | F | 603 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8 | DE608 | RES_DE628 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 608 | DE608 | RES_DE608 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE628 | F | 608 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE609 | RES_DE629 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 609 | DE609 | RES_DE609 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE629 | F | 609 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE610 | RES_DE630 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 610 | DE610 | RES_DE610 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE630 | F | 610 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE611 | RES_DE631 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 611 | DE611 | RES_DE611 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE631 | F | 611 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE612 | RES_DE632 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 612 | DE612 | RES_DE612 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE632 | F | 612 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE613 | RES_DE633 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 613 | DE613 | RES_DE613 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE633 | F | 613 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE614 | RES_DE634 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 614 | DE614 | RES_DE614 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE634 | F | 614 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE615 | RES_DE635 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 615 | DE615 | RES_DE615 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE635 | F | 615 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE616 | RES_DE640 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 616 | DE616 | RES_DE616 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE640 | F | 616 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE617 | RES_DE641 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 617 | DE617 | RES_DE617 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE641 | F | 617 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE618 | RES_DE642 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 618 | DE618 | RES_DE618 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE642 | F | 618 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE619 | RES_DE643 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 619 | DE619 | RES_DE619 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE643 | F | 619 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 9 | DE624 | RES_DE644 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 624 | DE624 | RES_DE624 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE644 | F | 624 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE625 | RES_DE645 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 625 | DE625 | RES_DE625 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE645 | F | 625 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE626 | RES_DE646 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 626 | DE626 | RES_DE626 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE646 | F | 626 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE627 | RES_DE647 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 627 | DE627 | RES_DE627 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE647 | F | 627 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE628 | RES_DE648 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 628 | DE628 | RES_DE628 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE648 | F | 628 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE629 | RES_DE649 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 629 | DE629 | RES_DE629 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE649 | F | 629 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE630 | RES_DE650 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 630 | DE630 | RES_DE630 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE650 | F | 630 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE631 | RES_DE651 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 631 | DE631 | RES_DE631 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DE651 | F | 631 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE632 | RES_DA656 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 632 | DE632 | RES_DE632 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA656 | F | 632 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE633 | RES_DA657 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 633 | DE633 | RES_DE633 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA657 | F | 633 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE634 | RES_DA658 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 634 | DE634 | RES_DE634 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA658 | F | 634 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE635 | RES_DA659 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 635 | DE635 | RES_DE635 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA659 | F | 635 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | DE640 | RES_DA660 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 640 | DE640 | RES_DE640 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA660 | F | 640 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE641 | RES_DA661 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 641 | DE641 | RES_DE641 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA661 | F | 641 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE642 | RES_DA662 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 642 | DE642 | RES_DE642 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA662 | F | 642 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE643 | RES_DA663 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 643 | DE643 | RES_DE643 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA663 | F | 643 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE644 | RES_DA664 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 644 | DE644 | RES_DE644 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA664 | F | 644 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE645 | RES_DA665 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 645 | DE645 | RES_DE645 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA665 | F | 645 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE646 | RES_DA672 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 646 | DE646 | RES_DE646 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA672 | F | 646 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE647 | RES_DA673 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 647 | DE647 | RES_DE647 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA673 | F | 647 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE648 | RES_DA674 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 648 | DE648 | RES_DE648 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA674 | F | 648 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE649 | RES_DA675 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 649 | DE649 | RES_DE649 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA675 | F | 649 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE650 | RES_DA676 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 650 | DE650 | RES_DE650 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA676 | F | 650 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DE651 | RES_DA677 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 651 | DE651 | RES_DE651 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA677 | F | 651 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | DA Triac | 1 | DA656 | L13_app KLPx A1_dp2 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3774 | 656 | DA656 | RES_DA656 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp2 | F | 656 | Rückmeldung geöffnet Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA657 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3774 | 657 | DA657 | RES_DA657 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 657 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA658 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Klappe AUL |  | TA01 | U01 | A3774 | 658 | DA658 | RES_DA658 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 658 | Rückmeldung geschlossen Klappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA659 | L13_app MOTS C1_dp2 | Stellgrösse Ventilator FOL |  | TA01 | U01 | A3774 | 659 | DA659 | RES_DA659 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app MOTS C1_dp2 | F | 659 | Stellgrösse Ventilator FOL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA660 | L21_app KLPx A1_dp1 | Freigabe Brandschutzklappe AUL |  | TA01 | U01 | A3774 | 660 | DA660 | RES_DA660 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app KLPx A1_dp1 | F | 660 | Freigabe Brandschutzklappe AUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA661 | RES_DA689 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 661 | DA661 | RES_DA661 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA689 | F | 661 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA662 | RES_DA690 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 662 | DA662 | RES_DA662 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA690 | F | 662 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA663 | RES_DA691 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 663 | DA663 | RES_DA663 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA691 | F | 663 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA664 | RES_DA692 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 664 | DA664 | RES_DA664 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA692 | F | 664 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA665 | RES_DA693 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 665 | DA665 | RES_DA665 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA693 | F | 665 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | DA672 | RES_DA704 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 672 | DA672 | RES_DA672 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA704 | F | 672 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA673 | RES_DA705 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 673 | DA673 | RES_DA673 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA705 | F | 673 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA674 | RES_DA706 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 674 | DA674 | RES_DA674 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA706 | F | 674 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA675 | RES_DA707 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 675 | DA675 | RES_DA675 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA707 | F | 675 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA676 | RES_DA708 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 676 | DA676 | RES_DA676 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA708 | F | 676 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA677 | RES_DA709 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 677 | DA677 | RES_DA677 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA709 | F | 677 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA678 | RES_DA720 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 678 | DA678 | RES_DA678 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA720 | F | 678 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA679 | RES_DA721 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 679 | DA679 | RES_DA679 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA721 | F | 679 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA680 | RES_DA722 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 680 | DA680 | RES_DA680 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA722 | F | 680 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA681 | RES_DA723 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 681 | DA681 | RES_DA681 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA723 | F | 681 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | DA Rel | 1 | DA688 | L13_app KLPx A1_dp3 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL |  | TA01 | U01 | A3794 | 688 | DA688 | RES_DA688 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L13_app KLPx A1_dp3 | F | 688 | Rückmeldung geschlossen Brandschutzklappe ZUL | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA689 | L21_app SM01 A1_dp1 | Störmeldung Filterwächter |  | TA01 | U01 | A3794 | 689 | DA689 | RES_DA689 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.L21_app SM01 A1_dp1 | F | 689 | Störmeldung Filterwächter | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA690 | RES_DA690 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 690 | DA690 | RES_DA690 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA690 | F | 690 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA691 | RES_DA691 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 691 | DA691 | RES_DA691 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA691 | F | 691 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA692 | RES_DA692 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 692 | DA692 | RES_DA692 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA692 | F | 692 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA693 | RES_DA708 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 693 | DA693 | RES_DA693 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA708 | F | 693 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2 | DA704 | RES_DA704 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 704 | DA704 | RES_DA704 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA704 | F | 704 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA705 | RES_DA705 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 705 | DA705 | RES_DA705 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA705 | F | 705 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA706 | RES_DA706 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 706 | DA706 | RES_DA706 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA706 | F | 706 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA707 | RES_DA707 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 707 | DA707 | RES_DA707 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA707 | F | 707 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA708 | RES_DA708 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 708 | DA708 | RES_DA708 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA708 | F | 708 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA709 | RES_DA709 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 709 | DA709 | RES_DA709 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA709 | F | 709 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3 | DA720 | RES_DA720 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 720 | DA720 | RES_DA720 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA720 | F | 720 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA721 | RES_DA721 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 721 | DA721 | RES_DA721 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA721 | F | 721 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA722 | RES_DA722 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 722 | DA722 | RES_DA722 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA722 | F | 722 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA723 | RES_DA723 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 723 | DA723 | RES_DA723 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA723 | F | 723 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA724 | RES_DA724 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 724 | DA724 | RES_DA724 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA724 | F | 724 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA725 | RES_DA725 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 725 | DA725 | RES_DA725 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA725 | F | 725 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 | DA736 | RES_DA736 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 736 | DA736 | RES_DA736 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA736 | F | 736 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA737 | RES_DA737 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 737 | DA737 | RES_DA737 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA737 | F | 737 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA738 | RES_DA738 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 738 | DA738 | RES_DA738 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA738 | F | 738 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA739 | RES_DA739 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 739 | DA739 | RES_DA739 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA739 | F | 739 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA740 | RES_DA740 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 740 | DA740 | RES_DA740 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA740 | F | 740 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA741 | RES_DA741 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 741 | DA741 | RES_DA741 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA741 | F | 741 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 5 | DA752 | RES_DA752 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 752 | DA752 | RES_DA752 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA752 | F | 752 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA753 | RES_DA753 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 753 | DA753 | RES_DA753 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA753 | F | 753 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA754 | RES_DA754 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 754 | DA754 | RES_DA754 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA754 | F | 754 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA755 | RES_DA755 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 755 | DA755 | RES_DA755 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA755 | F | 755 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA756 | RES_DA756 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 756 | DA756 | RES_DA756 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA756 | F | 756 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA757 | RES_DA757 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 757 | DA757 | RES_DA757 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA757 | F | 757 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 6 | DA768 | RES_DA768 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 768 | DA768 | RES_DA768 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA768 | F | 768 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA769 | RES_DA769 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 769 | DA769 | RES_DA769 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA769 | F | 769 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA770 | RES_DA770 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 770 | DA770 | RES_DA770 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA770 | F | 770 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA771 | RES_DA771 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 771 | DA771 | RES_DA771 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA771 | F | 771 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA772 | RES_DA772 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 772 | DA772 | RES_DA772 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA772 | F | 772 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA773 | RES_DA773 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 773 | DA773 | RES_DA773 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA773 | F | 773 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 7 | DA784 | RES_DA784 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 784 | DA784 | RES_DA784 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA784 | F | 784 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA785 | RES_DA785 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 785 | DA785 | RES_DA785 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA785 | F | 785 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA786 | RES_DA786 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 786 | DA786 | RES_DA786 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA786 | F | 786 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA787 | RES_DA787 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 787 | DA787 | RES_DA787 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA787 | F | 787 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA788 | RES_DA788 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 788 | DA788 | RES_DA788 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA788 | F | 788 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA789 | RES_DA789 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 789 | DA789 | RES_DA789 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA789 | F | 789 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 8 | DA800 | RES_DA800 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 800 | DA800 | RES_DA800 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA800 | F | 800 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA801 | RES_DA801 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 801 | DA801 | RES_DA801 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA801 | F | 801 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA802 | RES_DA802 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 802 | DA802 | RES_DA802 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA802 | F | 802 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA803 | RES_DA803 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 803 | DA803 | RES_DA803 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA803 | F | 803 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA804 | RES_DA804 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 804 | DA804 | RES_DA804 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA804 | F | 804 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA805 | RES_DA805 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 805 | DA805 | RES_DA805 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA805 | F | 805 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 9 | DA816 | RES_DA816 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 816 | DA816 | RES_DA816 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA816 | F | 816 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA817 | RES_DA817 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 817 | DA817 | RES_DA817 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA817 | F | 817 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA818 | RES_DA818 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 818 | DA818 | RES_DA818 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA818 | F | 818 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA819 | RES_DA819 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 819 | DA819 | RES_DA819 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA819 | F | 819 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA820 | RES_DA820 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 820 | DA820 | RES_DA820 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA820 | F | 820 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA821 | RES_DA821 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 821 | DA821 | RES_DA821 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA821 | F | 821 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 10 | DA832 | RES_DA832 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 832 | DA832 | RES_DA832 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA832 | F | 832 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA833 | RES_DA833 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 833 | DA833 | RES_DA833 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA833 | F | 833 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA834 | RES_DA834 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 834 | DA834 | RES_DA834 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA834 | F | 834 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA835 | RES_DA835 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 835 | DA835 | RES_DA835 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA835 | F | 835 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA836 | RES_DA836 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 836 | DA836 | RES_DA836 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA836 | F | 836 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DA837 | RES_DA837 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 837 | DA837 | RES_DA837 | Reserve |  | TA01 | U01 | A3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IO.RES_DA837 | F | 837 | Reserve | Public
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DIn | Res_DE | Reserve |  | TA01 | U01 | A4904 | n | DIn | Res_DE | Reserve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | DOut | Res_DA | Reserve |  | TA01 | U01 | A4904 | ut | DOut | Res_DA | Reserve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | __ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VorlagenListeFUPLA
L11 | GQ411 | MOT1 | FG01 | 656 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L11 | GQ411 | MOT1 | SM01 | 498 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L11 | GQ411 | MOT1 | SM02 | 499 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L11 | GQ411 | MOT1 | BM02 | 500 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L11 | GQ410 | MOT1 | FG01 | 657 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L11 | GQ410 | MOT1 | SM01 | 501 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L11 | GQ410 | MOT1 | SM02 | 502 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L11 | GQ410 | MOT1 | BM02 | 503 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L11 | QM110 | KLPx | FG01 | 658 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM110 | KLPx | RM01 | 504 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM110 | KLPx | RM02 | 505 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM111 | KLPx | FG01 | 659 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM111 | KLPx | RM01 | 506 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM111 | KLPx | RM02 | 507 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM112 | KLPx | FG01 | 660 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM112 | KLPx | RM01 | 512 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM112 | KLPx | RM02 | 513 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L11 | QM410 | KLPx | FG01 | 661 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM410 | KLPx | RM01 | 514 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM410 | KLPx | RM02 | 515 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM411 | KLPx | FG01 | 662 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM411 | KLPx | RM01 | 516 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM411 | KLPx | RM02 | 517 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM412 | KLPx | FG01 | 663 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM412 | KLPx | RM01 | 518 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L11 | QM412 | KLPx | RM02 | 519 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | BT100 | SENT | MW01 | 96 | Messwert | x | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raumtemperatur
L12 | QM110 | KLPx | FG01 | 664 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L12 | QM110 | KLPx | RM01 | 521 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L12 | QM110 | KLPx | RM02 | 522 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L12 | QM410 | KLPx | FG01 | 665 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | QM410 | KLPx | RM01 | 523 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | QM410 | KLPx | RM02 | 528 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | QM411 | KLPx | FG01 | 689 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | QM411 | KLPx | RM01 | 576 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | QM411 | KLPx | RM02 | 577 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L12 | GQ410 | MOTS | FG01 | 1001 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | SG01 | 1002 | Stellgrösse | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | SM01 | 1003 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | SM02 | 529 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | BM01 | 1005 | Betriebsmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | BM02 | 530 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | MW05 | 1007 | Rückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L12 | GQ410 | MOTS | SM03 | 1008 | Handeingriff analog | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L13 | BT100 | SENT | MW01 | 98 | Messwert | x | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raumtemperatur1
L13 | BT101 | SENT | MW01 | 99 | Messwert | x | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raumtemperatur2
L13 | BP110 | SM01 | SM01 | 532 | Störmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filterwächter
L13 | GQ111 | MOTS | FG01 | 1010 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator ZUL
L13 | GQ111 | MOTS | SG01 | 104 | Stellgrösse | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator ZUL
L13 | GQ111 | MOTS | SM01 | 533 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator ZUL
L13 | GQ111 | MOTS | SM02 | 534 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator ZUL
L13 | GQ111 | MOTS | BM02 | 535 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator ZUL
L13 | QM210 | KLPx | FG01 | 672 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM210 | KLPx | RM01 | 536 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM210 | KLPx | RM02 | 537 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM310 | KLPx | FG01 | 673 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM310 | KLPx | RM01 | 538 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM310 | KLPx | RM02 | 539 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM211 | KLPx | FG01 | 674 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM211 | KLPx | RM01 | 544 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM211 | KLPx | RM02 | 545 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM220 | KLPx | FG01 | 675 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM220 | KLPx | RM01 | 546 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM220 | KLPx | RM02 | 547 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM320 | KLPx | FG01 | 676 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM320 | KLPx | RM01 | 548 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM320 | KLPx | RM02 | 549 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM330 | KLPx | FG01 | 677 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM330 | KLPx | RM01 | 550 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM330 | KLPx | RM02 | 551 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ABL
L13 | QM212 | KLPx | FG01 | 678 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM212 | KLPx | RM01 | 552 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM212 | KLPx | RM02 | 553 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM213 | KLPx | FG01 | 679 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM213 | KLPx | RM01 | 554 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM213 | KLPx | RM02 | 555 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe ZUL
L13 | QM110 | KLPx | FG01 | 680 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L13 | QM110 | KLPx | RM01 | 560 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L13 | QM110 | KLPx | RM02 | 561 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe AUL
L13 | QM410 | KLPx | FG01 | 681 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe FOL
L13 | QM410 | KLPx | RM01 | 562 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe FOL
L13 | QM410 | KLPx | RM02 | 563 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klappe FOL
L13 | GQ410 | MOTS | FG01 | 1011 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L13 | GQ410 | MOTS | SG01 | 105 | Stellgrösse | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L13 | GQ410 | MOTS | SM01 | 564 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L13 | GQ410 | MOTS | SM02 | 565 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L13 | GQ410 | MOTS | BM02 | 566 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator FOL
L21 | QM110 | KLPx | FG01 | 85 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L21 | QM110 | KLPx | RM01 | 567 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L21 | QM110 | KLPx | RM02 | 568 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe AUL
L21 | BP110 | SM01 | SM01 | 569 | Störmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filterwächter
L21 | QM111 | KLPx | FG01 | 690 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L21 | QM111 | KLPx | RM01 | 578 | Rückmeldung geöffnet | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L21 | QM111 | KLPx | RM02 | 579 | Rückmeldung geschlossen | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutzklappe FOL
L21 | GQ111 | MOTS | FG01 | 1020 | Freigabe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | SG01 | 1021 | Stellgrösse | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | SM01 | 1022 | Motorschutz | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | SM02 | 570 | Revisionsschalter | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | BM01 | 1024 | Betriebsmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | BM02 | 19 | Prozessrückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | MW05 | 1026 | Rückmeldung | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL
L21 | GQ111 | MOTS | SM03 | 1027 | Handeingriff analog | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventilator AUL

## MasterListe
MST | MST_Anlage | MST_Apparat | MST_AppDiv | MST_AppFunktion | MST_Datenpunkt | MST_DPFunktion | MST_Adresse | MST_Kommentar | MST_Einheit | MST_Reglerart | MST_Name | MST_Hersteller | MST_Apparate-Typ | MST_Leistung (kW) | MST_Strom (A) | MST_Spannung (V) | MST_Drehzahl (U/min) | MST_Messtyp | Physik UW (*10) | Physik OW(*10) | Eingabe UW | Eingabe OW
1 | L11 | GQ411 | 1 | app MOT1 C1 | dp1 | FG01 | 656 | Freigabe |  | x | Ventilator AUL | Helios | RRK 250 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
2 | L11 | GQ411 | 1 | app MOT1 C1 | dp2 | SM01 | 498 | Motorschutz |  | x | Ventilator AUL | Helios | RRK 250 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
3 | L11 | GQ411 | 1 | app MOT1 C1 | dp3 | SM02 | 499 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator AUL | Helios | RRK 250 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
4 | L11 | GQ411 | 1 | app MOT1 C1 | dp5 | BM02 | 500 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator AUL | Helios | RRK 250 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
5 | L11 | GQ410 | 1 | app MOT1 C1 | dp1 | FG01 | 657 | Freigabe |  | x | Ventilator FOL | Helios | RRK 200 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
6 | L11 | GQ410 | 1 | app MOT1 C1 | dp2 | SM01 | 501 | Motorschutz |  | x | Ventilator FOL | Helios | RRK 200 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
7 | L11 | GQ410 | 1 | app MOT1 C1 | dp3 | SM02 | 502 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator FOL | Helios | RRK 200 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
8 | L11 | GQ410 | 1 | app MOT1 C1 | dp5 | BM02 | 503 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator FOL | Helios | RRK 200 EX | 0.3 | 1.4 | 230 | 1500
9 | L11 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 658 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe AUL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
10 | L11 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 504 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe AUL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
11 | L11 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 505 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe AUL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
12 | L11 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 659 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
13 | L11 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 506 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
14 | L11 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 507 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
15 | L11 | QM112 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 660 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
16 | L11 | QM112 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 512 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
17 | L11 | QM112 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 513 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
18 | L11 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 661 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
19 | L11 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 514 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
20 | L11 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 515 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
21 | L11 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 662 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
22 | L11 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 516 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
23 | L11 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 517 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
24 | L11 | QM412 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 663 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
25 | L11 | QM412 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 518 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
26 | L11 | QM412 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 519 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
27 | L12 | BT100 | 1 | app SENT A1 | dp1 | MW01 | 96 | Messwert | °C | x | Raumtemperatur | Schischek | TFR2G3D | x | x | x |  | mV
28 | L12 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 664 | Freigabe |  | x | Klappe AUL | Schischek | ExMax-10-BF | 0 | 0 | 24VAC
29 | L12 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 521 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Klappe AUL | Schischek | ExMax-10-BF | 0 | 0 | 24VAC
30 | L12 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 522 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Klappe AUL | Schischek | ExMax-10-BF | 0 | 0 | 24VAC
31 | L12 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 665 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
32 | L12 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 523 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
33 | L12 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 528 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
34 | L12 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 689 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
35 | L12 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 576 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
36 | L12 | QM411 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 577 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
37 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | FG01 | 1001 | Freigabe |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
38 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp2 | SG01 | 1002 | Stellgrösse | % | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
39 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp3 | SM01 | 1003 | Motorschutz |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
40 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp4 | SM02 | 529 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
41 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp5 | BM01 | 1005 | Betriebsmeldung |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
42 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp6 | BM02 | 530 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
43 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp7 | MW05 | 1007 | Rückmeldung | % | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
44 | L12 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp8 | SM03 | 1008 | Handeingriff analog |  | x | Ventilator FOL | Helios | 6792 VARD | 0.2 | 5 | 230 | 1000
45 | L13 | BT100 | 1 | app SENT A1 | dp1 | MW01 | 98 | Messwert | °C | x | Raumtemperatur1 | Siemens | QAA2012 | x | x | x |  | mV
46 | L13 | BT101 | 1 | app SENT A1 | dp1 | MW01 | 99 | Messwert | °C | x | Raumtemperatur2 | Siemens | QAA2012 | x | x | x |  | mV
47 | L13 | BP110 | 1 | app SM01 A1 | dp1 | SM01 | 532 | Störmeldung |  | x | Filterwächter | Siemens | QBM81-3
48 | L13 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | FG01 | 1010 | Freigabe |  | x | Ventilator ZUL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
49 | L13 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp2 | SG01 | 104 | Stellgrösse | % | x | Ventilator ZUL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
50 | L13 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp3 | SM01 | 533 | Motorschutz |  | x | Ventilator ZUL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
51 | L13 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp4 | SM02 | 534 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator ZUL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
52 | L13 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp6 | BM02 | 535 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator ZUL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
53 | L13 | QM210 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 672 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
54 | L13 | QM210 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 536 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
55 | L13 | QM210 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 537 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
56 | L13 | QM310 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 673 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
57 | L13 | QM310 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 538 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
58 | L13 | QM310 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 539 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
59 | L13 | QM211 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 674 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
60 | L13 | QM211 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 544 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
61 | L13 | QM211 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 545 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
62 | L13 | QM220 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 675 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
63 | L13 | QM220 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 546 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
64 | L13 | QM220 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 547 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
65 | L13 | QM320 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 676 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
66 | L13 | QM320 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 548 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
67 | L13 | QM320 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 549 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ABL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
68 | L13 | QM330 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 677 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ABL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
69 | L13 | QM330 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 550 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ABL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
70 | L13 | QM330 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 551 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ABL | Schischek | ExMax-15-BF | 0 | 0 | 24VAC
71 | L13 | QM212 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 678 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
72 | L13 | QM212 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 552 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
73 | L13 | QM212 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 553 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
74 | L13 | QM213 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 679 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
75 | L13 | QM213 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 554 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
76 | L13 | QM213 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 555 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe ZUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
77 | L13 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 680 | Freigabe |  | x | Klappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
78 | L13 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 560 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Klappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
79 | L13 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 561 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Klappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
80 | L13 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 681 | Freigabe |  | x | Klappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
81 | L13 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 562 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Klappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
82 | L13 | QM410 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 563 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Klappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
83 | L13 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | FG01 | 1011 | Freigabe |  | x | Ventilator FOL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
84 | L13 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp2 | SG01 | 105 | Stellgrösse | % | x | Ventilator FOL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
85 | L13 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp3 | SM01 | 564 | Motorschutz |  | x | Ventilator FOL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
86 | L13 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp4 | SM02 | 565 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator FOL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
87 | L13 | GQ410 | 1 | app MOTS C1 | dp6 | BM02 | 566 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator FOL | Helios | KRW EC | 0.2 | 5 | 230 | 1000
88 | L21 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 85 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
89 | L21 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 567 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
90 | L21 | QM110 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 568 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe AUL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
91 | L21 | BP110 | 1 | app SM01 A1 | dp1 | SM01 | 569 | Störmeldung |  | x | Filterwächter | Siemens | QBM81-3
92 | L21 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 690 | Freigabe |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
93 | L21 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 578 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
94 | L21 | QM111 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 579 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Brandschutzklappe FOL | Belimo | BFN24-T-ST | 0 | 0 | 24VAC
95 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | FG01 | 1020 | Freigabe |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
96 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp2 | SG01 | 1021 | Stellgrösse | % | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
97 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp3 | SM01 | 1022 | Motorschutz |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
98 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp4 | SM02 | 570 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
99 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp5 | BM01 | 1024 | Betriebsmeldung |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
100 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp6 | BM02 | 19 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
101 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp7 | MW05 | 1026 | Rückmeldung | % | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
102 | L21 | GQ111 | 1 | app MOTS C1 | dp8 | SM03 | 1027 | Handeingriff analog |  | x | Ventilator AUL | Helios | VARD 355 | 0.2 | 5 | 230 | 1000
Note on F1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: sollte pro Apparat eindeutig sein

## ApparateVorlagen
MST | MST_Anlage | MST_Apparat | MST_AppDiv | MST_AppFunktion | MST_Datenpunkt | MST_DPFunktion | MST_Adresse | MST_Kommentar | MST_Einheit | MST_Reglerart | MST_Name | MST_Hersteller | MST_Apparate-Typ | MST_Leistung (kW) | MST_Strom (A) | MST_Spannung (V) | MST_Drehzahl (U/min) | Messtyp
1 | L010 | B001 | 1 | app SENT A1 | dp1 | MW01 | 1 | Messwert | °C | x | Temperatur ZUL | xy | yz | x | x | x |  | mV
2 | L010 | B010 | 1 | app SENT A1 | dp1 | MW11 | 1 | Messwert | °C | x | Temperatur ZUL | xy | yz | x | x | x |  | mV
3 | L010 | B002 | 1 | app SENF A1 | dp1 | MW02 | 1 | Messwert | rF | x | Feuchte ZUL | xy | yz | x | x | x
4 | L010 | B003 | 1 | app SENL A1 | dp1 | MW03 | 1 | Messwert | ppm | x | Luftqualität ABL | xy | yz | x | x | x
5 | L010 | B004 | 1 | app SEND A1 | dp1 | MW04 | 1 | Messwert | bar | x | Druck VL | xy | yz | x | x | x
6 | L010 | B005 | 1 | app SENP A1 | dp1 | MW05 | 1 | Messwert | % | x | Volumenstrom ABL | xy | yz | x | x | x
7 | L010 | B006 | 1 | app SENV A1 | dp1 | MW06 | 1 | Messwert | m3/h | x | Volumenstrom ABL | xy | yz | x | x | x
8 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | FG01 | 1 | Freigabe |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
9 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp1 | SG01 | 1 | Stellgrösse | % | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
10 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp3 | SM01 | 2 | Motorschutz |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
11 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp4 | SM02 | 3 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
12 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp5 | BM01 | 4 | Betriebsmeldung |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
13 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp6 | BM02 | 5 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
14 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp7 | MW05 | 6 | Rückmeldung | % | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
15 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp8 | SM03 | 7 | Handeingriff analog |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
16 | L011 | M001 | 1 | app MOTS C1 | dp9 | SM04 | 8 | Handeingriff digital |  | x | Ventilator ZUL | xy | yz | 0.2 | 5 | 230 | 1000
17 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp1 | FG01 | 1 | Freigabe |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
18 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp2 | SM01 | 2 | Motorschutz |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
19 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp3 | SM02 | 3 | Revisionsschalter |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
20 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp4 | BM01 | 4 | Betriebsmeldung |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
21 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp5 | BM02 | 4 | Prozessrückmeldung |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
22 | L012 | M002 | 1 | app MOT1 C1 | dp6 | SM04 | 5 | Handeingriff digital |  | x | Ventilator ABL | xy | yz | 0.3 | 4.5 | 230 | 1500
23 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp1 | FG01 | 1 | Freigabe |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
24 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp2 | SM01 | 2 | Motorschutz |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
25 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp3 | SM02 | 3 | Revisionsschalter |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
26 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp4 | BM01 | 4 | Betriebsmeldung |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
27 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp5 | BM02 | 5 | Prozessrückmeldung |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
28 | L013 | M003 | 1 | app PMPx C1 | dp6 | SM04 | 6 | Handeingriff digital |  | x | Pumpe VL | xy | yz | 0.4 | 6 | 230 | 1800
29 | L014 | M004 | 1 | app RVTx A1 | dp1 | SG01 | 1 | Stellgrösse | % | x | Regelventil VL | xy | yz | 0.01 | 2 | 24
30 | L014 | M004 | 1 | app RVTx A1 | dp2 | MW05 | 2 | Rückmeldung | % | x | Regelventil VL | xy | yz | 0.01 | 2 | 24
31 | L014 | M004 | 1 | app RVTx A1 | dp3 | SM01 | 3 | Handeingriff analog |  | x | Regelventil VL | xy | yz | 0.01 | 2 | 24
32 | L015 | M005 | 1 | app KLPx A1 | dp1 | FG01 | 1 | Freigabe (AUF-Befehl) |  | x | Klappe AUL | xy | yz | 0.01 | 1 | 24
33 | L015 | M005 | 1 | app KLPx A1 | dp2 | RM01 | 2 | Rückmeldung geöffnet |  | x | Klappe AUL | xy | yz | 0.01 | 1 | 24
34 | L015 | M005 | 1 | app KLPx A1 | dp3 | RM02 | 3 | Rückmeldung geschlossen |  | x | Klappe AUL | xy | yz | 0.01 | 1 | 24
35 | L015 | M005 | 1 | app KLPx A1 | dp4 | SM01 | 6 | Handeingriff digital |  | x | Klappe AUL | xy | yz | 0.01 | 1 | 24
36 | L020 | S001 | 1 | app SM01 A1 | dp1 | SM01 | 1 | Störmeldung |  | x | Sammelalarm 1 | xy | yz
37 | L021 | S002 | 1 | app SM02 A1 | dp1 | SM01 | 1 | Störmeldung 1 |  | x | Sammelalarm 2 | xy | yz
38 | L021 | S002 | 1 | app SM02 A1 | dp2 | SM02 | 1 | Störmeldung 2 |  | x | Sammelalarm 2 | xy | yz
39 | L022 | S003 | 1 | app SM03 A1 | dp1 | SM01 | 1 | Störmeldung 1 |  | x | Sammelalarm 3 | xy | yz
40 | L022 | S003 | 1 | app SM03 A1 | dp2 | SM02 | 1 | Störmeldung 2 |  | x | Sammelalarm 3 | xy | yz
41 | L022 | S003 | 1 | app SM03 A1 | dp3 | SM03 | 1 | Störmeldung 3 |  | x | Sammelalarm 3 | xy | yz
42 | L030 | E001 | 1 | app RM01 A1 | dp1 | RM01 | 1 | Meldung |  | x | Signal 1 | xy | yz
43 | L031 | E002 | 1 | app RM02 A1 | dp1 | RM01 | 1 | Meldung 1 |  | x | Signal 2 | xy | yz
44 | L031 | E002 | 1 | app RM02 A1 | dp2 | RM02 | 1 | Meldung 2 |  | x | Signal 2 | xy | yz
45 | L032 | E003 | 1 | app RM03 A1 | dp1 | RM01 | 1 | Meldung 1 |  | x | Signal 3 | xy | yz
46 | L032 | E003 | 1 | app RM03 A1 | dp2 | RM02 | 1 | Meldung 2 |  | x | Signal 3 | xy | yz
47 | L032 | E003 | 1 | app RM03 A1 | dp3 | RM03 | 1 | Meldung 3 |  | x | Signal 3 | xy | yz
Note on F1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: sollte pro Apparat eindeutig sein

## ProjektEigenschaften
PRJ | PRJ_1 | PRJ_2
prjName | ZugGate | x
prjNumber | 10373 | x
prjField | ZT014 | Lüftung
Objekt-Typ | ? | x
Objekt-Adresse1 | ? | x
Objekt-Adresse2 | ? | x
Objekt-Adresse3 | ? | x
Objekt-Kunde1 | ? | x
Objekt-Kunde2 | ? | x
Planer 1-Name | ? | x
Planer 1-Firma | ? | x
Planer 2-Name | ? | x
Planer 2-Firma | ? | x
prjAE-Bezeichner | MW | Key für analoge Eingänge
prjAA-Bezeichner | SG | Key für analoge Ausgänge
prjDE-Bezeichner1 | SM | Key für digitale Eingänge (Störungen)
prjDE-Bezeichner2 | BM | Key für digitale Eingänge (Betrieb)
prjDE-Bezeichner3 | RM | Key für digitale Eingänge(Meldung)
prjDA-Bezeichner | FG | Key für digitale Ausgänge
prjESchemaStart | 300 | 50
prjESchemaDiff | 2 | 10
prjSite1 | K11 | Kältenutzung WP
prjSite2 | K14 | RL-Kühlung MT-Netz
prjSite3 | K17 | FreeCooling
prjSite4 | K30 | Anschluss Quellennetz Cclg
prjSite5 | K31 | Bezug Quellennetz Cclg
prjSite6 | K32 | Grundwassernutzung
prjSite7 | K40 | Kältespeicher
prjSite8 | K46 | Expansion Kätenetz
prjSite9 | K61 | Fernkälteversorgung
prjSite10
prjSite11
prjSite12
prjSite13
prjSite14
prjSite15
prjSite16
prjSite17
prjSite18
prjSite19
prjSite20
Note on B21: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Startseite in Elektroschema von Anlagen/Apparaten
Note on B22: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Seitendifferenz zwischen Apparaten
Note on C22: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: minimale Seitendifferenz zwischen Anlagen

## DatenpunktEigenschaften
DPT | DPT_1 | DPT_2
dptAE 0 | analoger Spannungs-Eingang 1-Draht | MW0
dptAE 1 | analoger ohmischer Eingang 1-Draht | MW1
dptAE 2 | analoger ohmischer Eingang 2-Draht | MW2
dptAE 3 | analoger ohmischer Eingang 3-Draht | MW3
dptAE 4 | analoger ohmischer Eingang 4-Draht | MW4
dptAE 5 | analoger Strom-Eingang 1-Draht | MW5
AE 6 | analoger Eingang reserve | MW6
AE 7 | analoger Eingang reserve | MW7
AE 8 | analoger Eingang reserve | MW8
AE 9 | analoger Eingang BUS | MW9
dptAA 0 | analoger Spannungs-Ausgang mit Handbedienung | SG0
dptAA 1 | analoger Spannungs-Ausgang | SG1
dptAA 2 | analoger Strom-Ausgang mit Handbedienung | SG2
dptAA 3 | analoger Strom-Ausgang | SG3
AA 4 | analoger Ausgang reserve | SG4
AA 5 | analoger Ausgang reserve | SG5
AA 6 | analoger Ausgang reserve | SG6
AA 7 | analoger Ausgang reserve | SG7
AA 8 | analoger Ausgang reserve | SG8
AA 9 | analoger Ausgang BUS | SG9
dptDE 0 | digitaler Eingang (Fremdspannung) | RM0
dptDE 1 | digitaler Eingang (Störmeldung) | SM0
dptDE 2 | digitaler Eingang (Betriebsmeldung) | BM0
dptDE 3 | digitaler Eingang (Meldung) | RM1
DE 4 | digitaler Eingang reserve | RM4
DE 5 | digitaler Eingang reserve | RM5
DE 6 | digitaler Eingang reserve | RM6
DE 7 | digitaler Eingang reserve | RM7
DE 8 | digitaler Eingang reserve | RM8
DE 9 | digitaler Eingang BUS | RM9
dptDA 0 | digitaler Ausgang mit Handbedienung | FG0
dptDA 1 | digitaler Ausgang | FG1
dptDA 2 | digitaler Ausgang mit Handbedienung und Relais | FG2
dptDA 3 | digitaler Ausgang mit Relais | FG3
DA 4 | digitaler Ausgang reserve | FG4
DA 5 | digitaler Ausgang reserve | FG5
DA 6 | digitaler Ausgang reserve | FG6
DA 7 | digitaler Ausgang reserve | FG7
DA 8 | digitaler Ausgang reserve | FG8
DA 9 | digitaler Ausgang BUS | FG9
Note on B1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bezeichnung der einzelnen IOs
Note on C1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Keyword für IOs

## SteuerungsEigenschaften
STG | STG_1 | STG_2 | STG_3
stgIPAdresse |  | 172.16.206.19 | 1
stgSteuerfeld |  | QZMEH.025.001.103.ZT014 | 1
stgHersteller |  | Saia | 1 | Saia | 1 | Saia | 1 | Saia | 1
stgReihe |  | PCD1 | 1 | PCD1 | 1 | PCD1 | 1 | PCD1 | 1
stgTyp |  | PCD1.M2160 | 1 | PCD1.M2160 | 1 | PCD1.M2160 | 1 | PCD1.M2160 | 1
stgAnaloger Eingang 1 | MW0 MW1 MW2 | PCD1.G2100-A10 | 8 | PCD1.G2200-A20 | 8 | PCD1.G2200-A20 | 8 | PCD1.G2200-A20 | 8
stgAnaloger Eingang 2 | MW3 MW4 | ? | 8 | PCD3.W380 | 8 | PCD3.W380 | 8 | PCD3.W380 | 8
stgAnaloger Eingang 3 | MW5 | B&D Mech.Tronic | 8 | B&D Mech.Tronic | 8 | B&D Mech.Tronic | 8 | B&D Mech.Tronic | 8
stgAnaloger Eingang 4 |  | ae4 | 0 | ae4 | 0 | ae4 | 0 | ae4 | 0
stgAnaloger Eingang 5 |  | ae5 | 0 | ae5 | 0 | ae5 | 0 | ae5 | 0
stgAnaloger Ausgang 1 | SG0 SG2 | PCD1.W5200-A20 | 8 | PCD1.W5200-A20 | 8 | PCD1.W5200-A20 | 8 | PCD1.W5200-A20 | 8
stgAnaloger Ausgang 2 | SG1 SG3 | AA2 | 4 | AA2 | 4 | AA2 | 4 | AA2 | 4
stgAnaloger Ausgang 3 |  | aa3 | 0 | aa3 | 0 | aa3 | 0 | aa3 | 0
stgAnaloger Ausgang 4 |  | aa4 | 0 | aa4 | 0 | aa4 | 0 | aa4 | 0
stgAnaloger Ausgang 5 |  | aa5 | 0 | aa5 | 0 | aa5 | 0 | aa5 | 0
stgDigitaler Eingang 1 | RM0 SM0 BM0 RM1 | PCD1.E1000-A10 | 12 | PCD1.E1000-A10 | 12 | PCD1.E1000-A10 | 12 | PCD1.E1000-A10 | 12
stgDigitaler Eingang 2 |  | de2 | 0 | de2 | 0 | de2 | 0 | de2 | 0
stgDigitaler Eingang 3 |  | de3 | 0 | de3 | 0 | de3 | 0 | de3 | 0
stgDigitaler Eingang 4 |  | de4 | 0 | de4 | 0 | de4 | 0 | de4 | 0
stgDigitaler Eingang 5 |  | de5 | 0 | de5 | 0 | de5 | 0 | de5 | 0
stgDigitaler Ausgang 1 | FG0 FG2 | PCD1.A1000-A20 | 10 | PCD1.A2000-A10 | 10 | PCD1.A2000-A10 | 10 | PCD1.A2000-A10 | 10
stgDigitaler Ausgang 2 | FG1 FG3 | PCD1.A2000-A20 | 6 | PCD1.A2000-A20 | 6 | PCD1.A2000-A20 | 6 | PCD1.A2000-A20 | 6
stgDigitaler Ausgang 3 |  | da3 | 0 | da3 | 0 | da3 | 0 | da3 | 0
stgDigitaler Ausgang 4 |  | da4 | 0 | da4 | 0 | da4 | 0 | da4 | 0
stgDigitaler Ausgang 5 |  | da5 | 0 | da5 | 0 | da5 | 0 | da5 | 0
Mod-Bus |  |  | 0
M-Bus |  |  | 0
S-Bus |  |  | 0
MP-Bus |  |  | 0
KNX-Bus |  |  | 0
BACnet |  |  | 0
virtual analog |  |  | 0
virtual digital |  |  | 0
0
Note on B1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: KeyWord-Übertrag aus Datenpunkteigenschaften
Note on C1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bezeichnung/Name des Moduls
Note on D1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anzahl der maximal möglichen Elemente(IOs), jede Zelle muss eine Zahl beinhalten!

## KabelEigenschaften
CAB | CAB_Text | CAB_0 | CAB_1 | CAB_2 | CAB_3 | CAB_4 | CAB_5 | CAB_6 | CAB_7 | CAB_8 | CAB_9 | CAB_10
cabWireless | wireless
cabLNPE_1 | TT-Kabel 3x1.5 LNPE | CAB_0: 1.5; CAB_1: L; CAB_2: N; CAB_3: PE
cab3LPE_1 | TT-Kabel 4x1.5 3LPE | CAB_0: 1.5; CAB_1: L1; CAB_2: L2; CAB_3: L3; CAB_4: PE
cab3LNPE_1 | TT-Kabel 5x1.5 3LNPE | CAB_0: 1.5; CAB_1: L1; CAB_2: L2; CAB_3: L3; CAB_4: N; CAB_5: PE
cab3LPEs_1 | TT-Kabel 5x1.5 3LPE, abgeschirmt | CAB_0: 1.5; CAB_1: L1; CAB_2: L2; CAB_3: L3; CAB_4: PE
cab3LNPEs_1 | TT-Kabel 5x1.5 3LPE, abgeschirmt | CAB_0: 1.5; CAB_1: L1; CAB_2: L2; CAB_3: L3; CAB_4: N; CAB_5: PE
cab2L_1 | Steuer-Kabel 2x0.8 | CAB_0: 0.8; CAB_1: 1; CAB_2: 2
cab3L_1 | Steuer-Kabel 3x0.8 | CAB_0: 0.8; CAB_1: 1; CAB_2: 2; CAB_3: 3
cab4L_1 | Steuer-Kabel 4x0.8 | CAB_0: 0.8; CAB_1: 1; CAB_2: 2; CAB_3: 3; CAB_4: 4
cab5L_1 | Steuer-Kabel 5x0.8 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
cab6L_1 | Steuer-Kabel 6x0.8 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
cab2Ls_1 | Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt | 0.8 0.8: 0.8; 1 1: 1; 2 2: 2
cab3Ls_1 | Steuer-Kabel 3x0.8, abgeschirmt | 0.8 0.8: 0.8; 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
cab4Ls_1 | Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4
cab5Ls_1 | Steuer-Kabel 5x0.8, abgeschirmt | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
cab6Ls_1 | Steuer-Kabel 6x0.8, abgeschirmt | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Note on C1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Querschnitt

## ApparateEigenschaften
APP | APP_Function | APP_Function2 | APP_Text | APP_Cable1 | APP_Cable2 | APP_Cable3 | APP_Cable4 | APP_Cable5 | APP_Cable6 | APP_DP6_Cable | APP_DP7_Cable | APP_DP8 | APP_DP8_Cable | APP_DP9 | APP_DP9_Cable | APP_DP10 | APP_DP10_Cable
app KabelTyp |  |  |  | Speisung | Revisionsschalter | Digital-Signale | Analog-Signale
app KabelPfad |  | 1 |  | 2 | 5 | 2 | 5
app SENS 0 | SENS | 0 | Wireless-Sensor | cabWireless
app SENS A1 | SENS | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SENT A1 | SENT | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SENF A1 | SENF | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SENL A1 | SENL | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SEND A1 | SEND | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SENP A1 | SENP | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app SENV A1 | SENV | A1 | Sensor |  |  |  | cab2Ls_1
app MOTS C1 | MOTS | C1 | 230V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM; SG/MW | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1 | cab4Ls_1
app MOTS C2 | MOTS | C2 | 230V-Motor; Rep; Brm/SM; SG/MW | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab3L_1 | cab4Ls_1
app MOTS C3 | MOTS | C3 | 230V-Motor; Rep; Brm/SM; SG | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab3L_1 | cab2Ls_1
app MOTS C4 | MOTS | C4 | 230V-Motor; Brm/SM; SG | cabLNPE_1 |  | cab3L_1 | cab2Ls_1
app MOTS C5 | MOTS | C5 | 230V-Motor; SM; SG | cabLNPE_1 |  | cab2L_1 | cab2Ls_1
app MOTS C6 | MOTS | C6 | 230V-Motor; SG | cabLNPE_1 |  |  | cab2Ls_1
app MOTS D1 | MOTS | D1 | 400V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM; SG/MW | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1 | cab4Ls_1
app MOTS D2 | MOTS | D2 | 400V-Motor; Rep; Brm/SM; SG/MW | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab3L_1 | cab4Ls_1
app MOTS D3 | MOTS | D3 | 400V-Motor; Rep; Brm/SM; SG | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab3L_1 | cab2Ls_1
app MOTS D4 | MOTS | D4 | 400V-Motor; Brm/SM; SG | cab3LPE_1 |  | cab3L_1 | cab2Ls_1
app MOTS D5 | MOTS | D5 | 400V-Motor; SM; SG | cab3LPE_1 |  | cab2L_1 | cab2Ls_1
app MOTS D6 | MOTS | D6 | 400V-Motor; SG | cab3LPE_1 |  |  | cab2Ls_1
app MOT1 C1 | MOT1 | C1 | 230V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1
app MOT1 C2 | MOT1 | C2 | 230V-Motor; Rep; Frg/Brm | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app MOT1 C3 | MOT1 | C3 | 230V-Motor; Rep; Frg/SM | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app MOT1 C4 | MOT1 | C4 | 230V-Motor; Frg | cabLNPE_1 |  | cab2L_1
app MOT1 C5 | MOT1 | C5 | 230V-Motor; Rep; Frg mittels Schütz | cabLNPE_1 | cab2L_1
app MOT1 D1 | MOT1 | D1 | 400V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1
app MOT1 D2 | MOT1 | D2 | 400V-Motor; Rep; Frg/Brm | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app MOT1 D3 | MOT1 | D3 | 400V-Motor; Rep; Frg/SM | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app MOT1 D4 | MOT1 | D4 | 400V-Motor; Frg | cab3LPE_1 |  | cab2L_1
app MOT1 D5 | MOT1 | D5 | 400V-Motor; Rep; Frg mittels Schütz | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab2L_1
app PMPx C1 | PMPx | C1 | 230V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1
app PMPx C2 | PMPx | C2 | 230V-Motor; Rep; Frg/Brm | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app PMPx C3 | PMPx | C3 | 230V-Motor; Rep; Frg/SM | cabLNPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app PMPx C4 | PMPx | C4 | 230V-Motor; Frg | cabLNPE_1 |  | cab2L_1
app PMPx C5 | PMPx | C5 | 230V-Motor; Rep; Frg mittels Schütz | cabLNPE_1 | cab2L_1
app PMPx D1 | PMPx | D1 | 400V-Motor; Rep; Frg/Brm/SM | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab5L_1
app PMPx D2 | PMPx | D2 | 400V-Motor; Rep; Frg/Brm | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app PMPx D3 | PMPx | D3 | 400V-Motor; Rep; Frg/SM | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab4L_1
app PMPx D4 | PMPx | D4 | 400V-Motor; Frg | cab3LPE_1 |  | cab2L_1
app PMPx D5 | PMPx | D5 | 400V-Motor; Rep; Frg mittels Schütz | cab3LPE_1 | cab2L_1 | cab2L_1
app RVTx A1 | RVTx | A1 | Stetiger 24VDC-Antrieb; SG/MW |  |  |  | cab4Ls_1
app RVTx A2 | RVTx | A2 | Stetiger 24VDC-Antrieb; SG |  |  |  | cab3Ls_1
app RVTx B1 | RVTx | B1 | Stetiger 24VAC-Antrieb; SG/MW |  |  |  | cab4Ls_1
app RVTx B2 | RVTx | B2 | Stetiger 24VAC-Antrieb; SG |  |  |  | cab3Ls_1
app RVTx C1 | RVTx | C1 | Stetiger 230V-Antrieb; SG/MW | cabLNPE_1 |  |  | cab4Ls_1
app RVTx C2 | RVTx | C2 | Stetiger 230V-Antrieb; SG | cabLNPE_1 |  |  | cab2Ls_1
app SM01 A1 | SM01 | A1 | 1 Störmeldung |  |  | cab2L_1
app SM02 A1 | SM02 | A1 | 2 Störmeldungen |  |  | cab3L_1
app SM03 A1 | SM03 | A1 | 3 Störmeldungen |  |  | cab4L_1
app RM01 A1 | RM01 | A1 | 1 Meldung |  |  | cab2L_1
app RM02 A1 | RM02 | A1 | 2 Meldungen |  |  | cab3L_1
app RM03 A1 | RM03 | A1 | 3 Meldungen |  |  | cab4L_1
app KLPx A1 | KLPx | A1 | 2-Punkt 24VDC-Antrieb; FG/RMAuf/RMZu |  |  | cab4L_1
app KLPx A2 | KLPx | A2 | 2-Punkt 24VDC-Antrieb; FG/RMAuf |  |  | cab3L_1
app KLPx A3 | KLPx | A3 | 2-Punkt 24VDC-Antrieb; FG |  |  | cab2L_1
app KLPx B1 | KLPx | B1 | 2-Punkt 24VAC-Antrieb; FG/RMAuf/RMZu |  |  | cab4L_1
app KLPx B2 | KLPx | B2 | 2-Punkt 24VAC-Antrieb; FG/RMAuf |  |  | cab3L_1
app KLPx B3 | KLPx | B3 | 2-Punkt 24VAC-Antrieb; FG |  |  | cab2L_1
app KLPx C1 | KLPx | C1 | 2-Punkt 230VAC-Antrieb; FG/RMAuf/RMZu | cabLNPE_1 |  | cab4L_1
app KLPx C2 | KLPx | C2 | 2-Punkt 230VAC-Antrieb; FG/RMAuf | cabLNPE_1 |  | cab3L_1
app KLPx C3 | KLPx | C3 | 2-Punkt 230VAC-Antrieb; FG | cabLNPE_1 |  | cab2L_1
app PNT3 A1 | PNT3 | A1 | 3-Punkt 24VDC-Antrieb |  |  | cab4L_1
app PNT3_230 | PNT3_230 |  | 3-Punkt 230V-Antrieb | cabLNPE_1 |  | cab3L_1
app AOUT A1 | AOUT | A1 | Einfaches analoges Ausgangssignal |  |  |  | cab2Ls_1
app DOUT A1 | DOUT | A1 | Einfaches digitales Ausgangssignal |  |  | cab2L_1
app LOG1 | LOG1 |  | 1. Logikmodul
Note on E1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Haupt-Kabel --> Speisung
Note on F1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: externes Überwachungskabel --> Revisionsschalter
Note on G1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: digitale Signale --> Frg/Brm/Sm/Prm
Note on H1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: analoge Signale --> Stellsignal, Rückmeldung
Note on B6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: von FUPLAGenerator verwendet/benötigt

## AdressierungsKonzept
ADR | ADR_1 | ADR_2
adrAutoAddress | ja | x
Res 1 | Start-Adresse | End-Adresse
adrHardware | 32 | 499
Mod-Bus | 600 | 699
M-Bus
S-Bus | 500 | 599
MP-Bus
KNX-Bus
BACnet
Hilfsregister | 700 | 999
Leitsystem | 1000 | 9999

## AnlageEigenschaften
ANL | ANL_0 | ANL_0_Text | ANL_1 | ANL_1_Text | ANL_2 | ANL_2_Text | ANL_3 | ANL_3_Text | ANL_4 | ANL_4_Text | ANL_5 | ANL_5_Text
Heizung 1 | HEIZ_01 | Heizungsanlage Standard | SENS_01 | VL-Temperatur-Sensor | #REF! | Regelventil | #REF! | Umwälzpumpe
Lüftung 1 | LUFT_01 | Lüftungsanlage Standard
Kälte 1 | KALT_01 | Kälteanlage Standard